## 一楼净化空调
一楼（空调通风）工程量清单
利口福公司检验中心空调通风工程
序号 | 设备或材料名称 | 廠牌/型號/规格描述 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 合计 | 备注
壹 净化空调设备工程
1 | 风冷直彭式组合式净化空调机组 | 风量：3000m3/h，新风量：1500m3/h，制冷量：19KW，辅助电加热：9kw，加湿量：4kg/h，G3初效，F8中效，机外静压：650PA | 2 | 台 |  |  | 国祥/天加/欧博
2 | 全新风风冷直彭式组合式净化空调机组 | 新风量：2500m3/h，制冷量： 40KW，辅助电加热：9kw，加湿量：24kg/h，G3初效，F8中效，机外静压：650PA | 1 | 台 |  |  | 国祥/天加/欧博
3 | 中效排风箱 | 排风量：3600m3/h，机外静压：850PA | 1 | 台 |  |  | 自带风机、过滤网
4 | 环境参数控制面板 |  | 3 | 套 |  |  | LED显示操控板
5 | 室外主机设备安装 |  | 4 | 套 |  | 0
6 | 室内组合机吊装支架 |  | 3 | 套 |  | 0
7 | 冷媒铜管及保温 | 风冷直彭式组合式净化空调机组 | 24 | M |  | 0
8 | 冷媒铜管及保温 | 全新风风冷直彭式组合式净化空调机组 | 30 | M |  | 0
9 | 制冷剂 |  | 1 | 项 |  | 0
10 | 辅助材料 |  | 1 | 项 |  | 0
11 | 小计
贰 净化空调通风管道工程
1 | 高效送风口 | 500m3/h | 4 | 套 |  | 0
2 | 高效送风口 | 1000m3/h | 2 | 套 |  | 0
3 | 高效送风口 | 1500m3/h | 4 | 套 |  | 0
4 | 镀锌钢板（风管用） | δ=0.5mm | 140 | ㎡ |  | 0
5 | 风管法兰支吊架 | 4X4角铁 | 1 | 项 |  | 0
6 | 风管保温 | B1级，δ=20mm | 140 | ㎡ |  | 0
7 | 风管保温专用胶水 |  | 1 | 项
8 | 手动对开多叶调节阀 | 200×200 | 6 | 个
9 | 手动对开多叶调节阀 | 250×250 | 1 | 个
10 | 手动对开多叶调节阀 | 320×200 | 4 | 个
11 | 手动对开多叶调节阀 | 400×200 | 8 | 个
12 | 手动对开多叶调节阀 | 500×320 | 7 | 个
13 | 防火调节阀(70℃) | 630×320 | 4 | 个 |  | 0
14 | 防火调节阀(70℃) | 500×320 | 2 | 个 |  | 0
15 | 门下百叶(带人字闸调节及滤网) | 200×250 | 2 | 个 |  | 0
16 | 单层百叶风口(带人字闸调节及滤网) | 200×250 | 2 | 个 |  | 0
17 | 单层百叶风口(带人字闸调节及滤网) | 320×400 | 6 | 个 |  | 0
18 | 防雨百叶风口(带防尘防虫网) | 400×200 | 2 | 个 |  | 0
19 | 防雨百叶风口(带防尘防虫网) | 800×320 | 1 | 个 |  | 0
20 | 风量测定孔 |  | 3 | 个 |  | 0
21 | 数显温湿度表 |  | 3 | 个 |  | 0
22 | 室内压差表 | 0~60Pa | 6 | 块 |  | 0
23 | 辅助材料 |  | 1 | 项 |  | 0
24 | 小计
叁 通风工程量
1 | 玻璃钢防爆离心风机 | F4-72-3.6A，N=1.1kw 1450r/min | 1 | 台 |  | 0 | 广东名牌产品
2 | 帆布软接 |  | 1 | 套 |  | 0 | 通用
3 | 玻璃钢风帽 |  | 1 | 套 |  | 0
4 | 风机出入口配件 |  | 1 | 套 |  | 0
5 | 风机机架 |  | 1 | 套 |  | 0 | 通用
6 | 弹簧减震器 |  | 4 | 个 |  | 0
7 | 消声器 | 处理风量：1700CMH | 1 | 台 |  | 0
8 | 活性碳处理器 | 处理风量：1700CMH | 1 | 台 |  | 0
9 | PVC管道 | Φ250 | 46 | m |  | 0 | 联塑
10 | PVC弯头 | Φ250 | 3 | 个 |  | 0 | 联塑
11 | 防火阀 | Φ250 | 1 | 个
12 | PVC直通配件 |  | 1 | 项
13 | 风管支吊架 |  | 1 | 项
14 | 墙面开洞与防水处理 |  | 1 | 项
15 | 风机基础 |  | 1 | 项
16 | 辅助材料 |  | 1 | 项
肆 普通空调工程
1 | 壁挂机分体空调 | 1P，冷暖型 | 5 | 台 |  |  | 格力含安装
2 | 壁挂机分体空调 | 2P，冷暖型 | 3 | 台 |  |  | 格力含安装
3 | 四面出风嵌入式天花空调 | 5P，冷暖型 | 1 | 台 |  |  | 格力含安装
4 | 冷媒铜管及保温 | 5P，含冷凝排水管及扎带 | 10 | M
5 | 天花室内机吊装支架 |  | 1 | 套
伍 工程总价
1 | 上述设备材料人工不含税总价
2 | 税费 税率（）
3 | 含税总价
Note on C63: 液管12.7.气管25.4