| 醒发房技术参数 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 全自动恒温恒湿醒发房（含库板及天花） PLC电路控制 |  |  |  |
| 序号 | 分项 | 要求 | 备注 |
| 1 | 4间恒温恒湿醒发房（含库板及天花） | 面积：9900Lx5000W，醒发房区域净高3.4米，厂家自行设计。 醒发房温度35—40摄氏度，湿度75%—90%。 | 三间醒发房每间一进一出各配1套双门自由门；一间醒发房一进一出各配4套门 |
| 2 | 保修期 | 建议免费保修三年 | 允许正偏离 |
| 3 | 售后响应 | 12小时内响应 |  |
| 4 | 付款方式 | 签定合同后预付30%，到货后付30%，安装调试验收合格后付35%，质保金5%一年结清。 |  |
| 5 | 发票 | 13%增值税发票 |  |
| 6 | 交货期 | 合同签定后55天（含安装、调试、验收完成） |  |
| 7 | 交货地点 | 梅州市梅县区畲江镇广梅产业园广州酒家集团利口福（梅州）食品有限公司 |  |
| 1、制作说明： |  |  |  |  |
| （1）、醒发房地面用聚氨脂地面和预留排水，此土建工程全部由甲方负责； |  |  |  |  |
| 乙方负责醒发房不锈钢保温天花及墙体、不锈钢导风板、自由门及自动恒温、恒湿醒发装置的配套及安装调试。 |  |  |  |  |
| （2）、醒发房库体墙，双面304不锈钢0.6mm厚，中间聚胺脂发泡密度40公斤 |  |  |  |  |
| (容重40KG/M3) ，100mm厚； |  |  |  |  |
| （3）、醒发房天花，双面304不锈钢0.6mm厚，中间聚胺脂发泡密度40 |  |  |  |  |
| 公斤 (容重40KG/M3) ，100mm厚； |  |  |  |  |
| （4）、醒发房区域净高3.4米，风机采用外置方式，需考虑便于维修保养，有效机械安全防护； |  |  |  |  |
| 2 、醒发房结构部份详细说明: |  |  |  |  |
| （1）、采用优质304#不锈钢轴流式循环风机连不锈钢底座，可拆式安装； |  |  |  |  |
| （2）、采用304不锈钢上、下导风板0.8mm厚,扣接式，拆装方便,易于清洁； |  |  |  |  |
| （3）、配密封式三防灯（防水、防尘、防爆），安全电压LED节能灯； |  |  |  |  |
| （4）、四周墙边配置防撞装置，选用¢32 *1.2mm厚304不锈钢防撞管； |  |  |  |  |
| （5）、三间醒发房每间一进一出各配1套双门自由门,尺寸为1300mm*2000mm ,2.5mm厚抗冲击ABS前后门表面，门板颜色可选，门板整体厚度20mm。门芯为隔热发泡框架结构，V型抗冲击铰链,门铰304不锈钢材质；一间醒发房一进一出各配4套门，尺寸为900mm*2000mm，需自动开合，需密封及防撞； （6）、配有干燥排湿系统，1、排气能力2000m³；2、干燥温度45度。3、工作模式为：排气—干燥—排气。员工下班时可以自动完成把醒发室内部的湿气排出，并对醒发室进行升温干燥灭菌处理，避免残留的湿气对车间的污染。 |  |  |  |  |
| （7）、所有的边角确保无毛刺； |  |  |  |  |
| 3 、醒发房不锈钢蒸汽控制系统详细说明: |  |  |  |  |
| （1）、选用进口知名品牌气动蒸汽阀、疏水阀、截止阀； |  |  |  |  |
| （2）、可选用国产优质304#不锈钢过滤器，过滤比100目； |  |  |  |  |
| （3）、配有管道疏水系统，保证进入蒸柜蒸汽的纯净度； |  |  |  |  |
| （4）、高压部份采用厚2.5mm(加温￠32,加湿￠25)不锈钢卫生级无缝管道并配进口知名品牌高压表连阀；低压部份采用加温 ￠32*2.5mm不锈钢卫生级无缝管道, 加湿￠25*1.2mm厚304不锈钢管，并配进口知名品牌低压表连阀。 |  |  |  |  |
| 4 、醒发房电控说明(PLC 自动化智能控制)： |  |  |  |  |
| （1）、采用304 不锈钢电控箱，电箱防护等级为IP55； |  |  |  |  |
| （2）、选用进口温、湿度感应探头； |  |  |  |  |
| （3）、PLC主控元件：CPU、模拟模块等选用 “西门子”品牌，需预留SCADA数据硬件以太网端口； |  |  |  |  |
| （4）、触摸屏选用西门子品牌，并具有防水功能，手指触摸进入菜单功能，设定或修改参数等，便捷傻瓜式操作，性能可靠； |  |  |  |  |
| （5）、其余主要电器元件选用进口品牌，系统配置EMG紧急停止开关； |  |  |  |  |
| （6）、层车进醒发房可设自动识别计数，到了醒发时间可自动声光报警。 |  |  |  |  |
| （7）、显示：系统具有实时时钟，在彩色触摸屏上显示每间醒发房的醒发时间、温度、湿度当前值、报警故障文字提示及加温,加湿,循环风扇工作状态等； |  |  |  |  |
| （8）、可多点显示醒发房内的温、湿度变化曲线； |  |  |  |  |
| （9）、根据设定的品种、醒发的时间，选择不同的运行程序，并有停电保存功能； |  |  |  |  |
| （10）、可数据储存，查阅旧生产资料、可记录14天的温、湿度曲线,并可将数据用U盘读出，打印出来； |  |  |  |  |
| （11）、可实时记录温、湿度数据，包括温度曲线变化图、操作指令、运行时间等； |  |  |  |  |
| （12）、环境温度精度±1℃，温度控制范围25—50℃； |  |  |  |  |
| （13）、环境湿度精度±3%RH，湿度控制范围50—90%RH； |  |  |  |  |
| （14）、醒发房采用食品卫生级及节能设计； |  |  |  |  |
| （15）、符合HACCP标准。 |  |  |  |  |