广州酒家集团利口福食品有限公司西点车间空调通风改造说明

- 现有问题

- 烘烤车间负压，主要原因：原有岗位环保空调送风已损坏，取风位置不妥，与排风口有短路；原新风补风口已给党建办公室使用，取风面积不够。

- 冷凉间负压，主要原因：冷凉车间无正压送新风，冷凉间排风无对应补风量。

- 内包间负压，大量室外未经过处理的风进入内包间，照成内包间湿度超标，霉菌指数超标。主要原因：内包间无三级净化过滤、无送降温除湿后的正压新风。

- 解决方案

思路：分二阶段解决

一、第一阶段：解决烘烤间负压、内包间负压

1.1拆除旧环保空调系统、调整烘烤车间送风，根据计算，需100000m3/h补风量。在外包车间建立吊顶式过滤机房，送风送入原参观通道。（参观通道改为送风通道）参观通道内增加两台环保空调岗位送风机组。

1.2增加烘烤车间初、中效过滤箱。

改造效果：烘烤间微正压，环保空调送风岗位温度控制不高于36度。提高烘烤间空气洁净度出风洁净度至30万级。

2、：

2.1增加内包间三级净化过滤降温、除湿正压送风组合风柜及在线消毒系统。重点解决内包间负压、洁净度。

2.2 内包间送风总管出分支管纵向延至冷凉间，适当提高冷凉间小范围正压。（电梯侧小区间）

效果：内包间正压不低于5Pa，送风洁净度10万级。

3、存在问题：冷凉间无送风、冷凉间负压

二.第二阶段：（暂缓，不列入本次招标范围）

2.1西点车间隧道炉、凉冻塔确定调整后，再行设置西点车间大冷凉区净化送风。

三：第一阶段实施方案：

- 完成外包间吊挂风柜、净化风机箱体安装。内包间净化风柜安装（15天）

- 完成外包间设备安装位置的彩钢板吊顶封闭，同步完成天面冷水机组及冷冻水安装（10天）

- 完成烘烤车间旧环保空调及风管安装拆除（5天）

- 完成烘烤车间内送风管安装（5天）

- 完成烘烤车间内送风机拆除、环保空调安装（10天）

- 完成内包车间内净化送风管安装（10天）

- 完成烘烤车间、内包车间水电配套（3天）

- 整体调试、送排风量调整（2天）

- 预计安装时间2个月。

四、车间配合：

- 提供安装水、电。

- 进场工人安全、卫生交底

- 协助车间安装时期工作时间划分（特别是晚上车间下班时间确定，以便安排夜间施工作业）。

- 车间内生产设备卫生防护。

| 五、品牌及其他要求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌要求 | 备注 |
| 1 | 304不锈钢风淋室 | 中建南方、碧海 、中电阳光同等档次或以上 | 材质：304不锈钢 1次可通过2人 |
| 2 | 304不锈钢传递窗 | 中建南方、碧海 、中电阳光同等档次或以上 | 材质：304不锈钢 |
| 3 | 快速卷帘门 | 易众、鑫逸、万盛同等档次或以上 |  |
| 4 | 双面玻璃棉彩钢板 | 尚成、华翱、莱润同等档次或以上 | 材质：EPS50;0.426MM |
| 5 | 净化铝材 | 易众、昌隆、永龙同等档次或以上 |  |
| 6 | 风口、风阀 | 耀安/嘉宏/泰昌同等档次或以上 |  |
| 7 | B1级风管橡塑保温材料 | 华德/华美/欧橡同等档次或以上 | 厚度：30mm |
| 8 | 电线、电缆 | 珠江/广州电缆/庆丰同等档次或以上 | 材质：双塑； 照明电线：2.5mm2 |
| 9 | 电箱开关 | 施耐德/ABB/西门子同等档次或以上 |  |
| 10 | 电动比例阀门 | 永泉/顺风/沃斯特同等档次或以上 |  |
| 11 | 开关、插座 | 松本/西门子/公牛同等档次或以上 |  |
| 12 | 空调冷却水主管道 |  | DN100 |

六、工程项目要求

1.车间洁净度要求：烘烤间新风出风30万级，内包间新风出风10万级。（需提供合格检测部门的第三方证明报告）

2.温度控制范围：内包间：23摄氏度到26摄氏度；烘烤间不高于36摄氏度。

3.湿度控制范围：40%-65%

4.车间配有臭氧消毒设备，能对整个区域进行定时消毒

5.本项目包含净化设备至控制箱的线路及电控箱,祼露明装电箱须304材质双层结构。（不含主电源及主电柜）

6.施工期间因不停产，故须做好防尘围蔽，无法围蔽又不能杜绝扬尘施工的必须夜班（车间下班后）进行并保证车间第二天的正常生产。

7.洁净区内的电箱要采用防尘设计，线槽或线管要采用防锈阻燃材质。

8.在洁净区内的建筑材料要符合食品要求。

9.其他见附件《工程量清单》及《改造说明》。

10.以上项目含清运现场施工所有的建筑垃圾。

11.在施工中，中标方必须按照施工规范和工作要求佩戴安全帽、安全带等防护工具，做好相关的防护措施，在施工期间保证安全。招标方将施工区域暂时移交给中标方管理，中标方需安排专人在施工现场负责管理，如发生任何安全事故,主要责任将由中标方承担。

七、其他要求

1.必须注明车间配套的空调系统、送风系统等用电设施的电功率。

2.本次工程及相关服务的保修时间：2年或以上。

3. 工期：合同签订生效之日起60天内（包括供货、安装、调试、验收等）完成，不含土建部分和主电源增容配电部分。

4.报价有效期：投标截止日起90天。

5.参考设计图纸，辅助设备清单和现场实际情况进行报价，报价为此次工程的总包价格。

6.工程报价清单按指定类别分类汇总，包括但不限于完成设计及项目必要的材料及其他费用，人工成本归入相应类别，报价清单均需签字盖章。